Larmkoder fläktmotorer OJ

OJ

| Larm nr Climatix HMI | Larm OJ Register/0-1 | Warning | Alarm | Stop | Larmtext OJ | Förklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V LO Alarm | 1x0001 |  | X |  | V LO Alarm | För låg spänning in på motorn. Begränsad drift. |
| V HI Alarm | 1x0002 |  | X | X | V HI Alarm | För hög spänning in på motorn. Motorn stannar om felet återkommer fem gånger under 60 min. |
| I HI Alarm (Motor out short) | 1x0003 |  | X | X | I HI Alarm (Motor out short) | För hög ström, kortslutning. Motorn stannar om felet återkommer fem gånger under 60 min. |
| Temperature High | 1x0004 | X |  |  | Temperature High | För hög temperatur kring motorn. Begränsad drift. |
| Input Phase Error | 1x0005 | X |  |  | Input Phase Error | Obalans i matningen. Saknad fas. Begränsad drift. |
| Rotor Blocked | 1x0006 |  | X | X | Rotor Blocked | Fläkthjulet går trögt. Motorn stannar om felet återkommer fem gånger under 60 min. |
| Limit | 1x0007 | X |  |  | Current Limit | Motorn går på sin maximala ström. Begränsad drift. |
| Internal HW Fault | 1x0008 | X |  |  | Voltage Limit | Motorn går på sin maximala spänning. Begränsad drift. |
| Rotor Direction | 1x0009 |  | X |  | Rotor Direction | Fel gångriktning på motorn. |
| EEPROM Error | 1x0010 | X |  |  | EEPROM Error | Fel konfigurerad motor. Begränsad drift. |
| Internal Stop | 1x0011 |  | X | X | Internal Stop | Fel konfigurerad motor. Begränsad drift. |
| (11) | 1x0012 |  | X | X | Earth Fault | Jordfel i kabel eller i lindningar. Motorn stannar om felet återkommer fem gånger under 60 min. |
| Brake Chopper Fault | 1x0013 | X |  |  | Brake Chopper Fault | Brake chopper-kretsen kan inte stanna motorn. Begränsad drift. |
| Motor Phase Error | 1x0014 |  | X |  | Motor Phase Error | En eller flera faser saknas. En eller flera lindningar defekt. Begränsad drift. |
| Communication error MOC | 1x0015 |  | X | X | Communication error MOC | Fel på programmet. Om larmet uppkommer under drift är motorn defekt. Motorn stannar om felet åter kommer fem gånger under 60 min. |
| V Ripple | 1x0016 | X |  |  | V Ripple | Obalans i matningen. Begränsad drift. |
| Ext. 24V supply overload | 1x0019 | X |  |  | Ext. 24V supply overload | För hög ström eller kortslutning, DC. Begränsad drift. |
| (22) | 1x0023 | X |  |  | Communication error IOM | Kommunikationslarm. Om larmet uppkommer under drift är motorn defekt. Motorn stannar om felet återkommer fem gånger under 60 min. |
| (23) | 1x0024 | X |  |  | Motor Overheat (IOM) | För hög temperatur i motorn. Begränsad drift. |
| (24) | 1x0025 |  | X | X | Windmilling | Motorn går åt fel håll i uppstartsläge. Motorn stannar om felet åter kommer fem gånger under 60 min. |