Larmkoder fläktmotorer ZIEHL

Ziehl

| Larm Climatix HMI | Larm Ziehl MB reg 13, addr i12 | Warning | Alarm | Stop | Larmtext Ziehl | Förklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  | IGBT FAULT | IGBT felsignal. |
| 2 | 1 |  | X | X | EARTH TO GROUND FAULT | Jordfel. |
| 3 | 2 |  | X |  | UZK HI | För hög DC-spänning. |
| 4 | 3 |  | X |  | UZK LO | För låg DC-spänning. |
| 5 | 4 |  | X | X | UIN HI | För hög spänning in på motorn. Om spänningen sjunker inom 75 sekunder försöker motorn starta. |
| 6 | 5 |  | X | X | UIN LO | För låg spänning in på motorn. Om spänningen höjs inom 75 sekunder försöker motorn starta. |
| 7 | 6 | X |  |  | LINE FAULT | Fas saknas. Motorn försöker starta var femtonde sekund tills tillräcklig spänning finns på plats. Kontrollera matningen. |
| 8 | 7 | X |  |  | TB | Termostatlarm. |
| 9 | 8 | X |  |  | HALL SENSOR | Hallsensor larm. Obalans i magnetfält. |
| 10 | 9 |  | X | X | MOTOR BLOCKED | Kolla så att fläkthjulet kan snurra som det ska. Motorn försöker starta fyra gånger. Därefter krävs omstart. |
| 11 | 10 |  | X | X | PEAK CURRENT | För hög ström. Motorn försöker starta om efter 5 sekunder. |
| 12 | 11 | X |  |  | Sinefilter | Motorskydd defekt. |
| 13 | 12 |  | X |  | Safety Shutdown | Summalarm. |
| 14 | 13 | X | X | X | Temperature error | Någon komponent har blivit för varm. Motorn försöker starta då den har svalnat. |
| 15 | 14 |  | X | X | Motor start | Motorn startar inte inom 5 minuter efter kommando. Kolla att fläkthjulet kan snurra och att rätt gångriktning är inställd. |
| 16 | 15 |  | X | X | COM error (Watchdog) | Kommunikationsfel. |