Larmkoder fläktmotorer EBM

EBM

| Larm Climatix HMI | Larm EBM | Warning | Alarm | Stop | Larmtext EBM | Förklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DClinkundrVlt | Uzlow |  | X | X | DC-link undervoltage | För låg eller ingen DC-spänning. |
| Locked | BLK |  | X | X | Locked motor | Motorn kan inte rotera som den ska. Återstart sker när blockeringen är borta. |
| HallSnsr | HLL |  | X |  | Hall sensor error | Hallsensor larm, obalans i magnetfält. |
| Ovrheat | TFM |  | X | X | Motor overheated | Motorn överhettad. Motorn stoppar och försöker inte återstarta. |
|  | FB |  | X | X | Fan bad (general error) | Summalarm. |
| ComErr | SKF |  | X |  | Communication error between master controller and slave controller | Kommunikationslarm. |
| PwrOvrheat | TFE |  | X | X | Power mod overheated | Elektroniken överhettad. Motorn försöker starta igen vid normal temperatur. |
| PhaseF | PHA |  | X |  | Phase failure (3-phase devices) or mains undervoltage (1-phase devices) | En eller flera faser tappas under minst 5s. Motorn startar igen vid normal spänning. |
|  | LRF | X |  |  | Shedding function – function active | Begränsad drift. |
| MOvrVlt. | UeHigh | X |  |  | Supply voltage high | För hög matningsspänning. |
| DClinkOvrVlt | UzHigh | X |  |  | DC-link voltage high | För hög DC-spänning. |
|  | Heating | X |  |  | Heating activated. The motor should not be started when the heating is activated! |  |
| OpenCircutInp | Cable break | X |  |  | Cable break at set value analogue input | Kabelbrott 0-10V. |
| ActSpdLowLlim | n_Low | X |  |  | Actual speed is less than limit speed for running monitor | Hastighet under min. hastighet. |
| BrkOp | Brake | X |  |  | Brake operation: set if exterior drive is applied in opposite direction. | Brake chopper-kretsen aktiv. |
| DCLlinkVlt | UzLow | X |  |  | DC-link voltage low | För låg DC-spänning. |
| ElectrTmp | TEI_high | X |  |  | Electronics interior temperature high | Hög temperatur i elektroniken. |
| MtrTmp | TM_high | X |  |  | Motor temperature high | Hög motortemperatur. |
| OutpStgTmp | TE_high | X |  |  | Output stage temperature high | Temperaturlarm utsignal. |
| MeshPwrLim | P_Limit | X |  |  | Power limitation in mesh | Effektbegränsning i kommunikationsmodul. |
| LineImp | L_high | X |  |  | Line impedance too high (= DC-link voltage unstable) | 24VDC-spänning instabil. |
| MeshCurrLim | I_Limit | X |  |  | Current limitation in mesh | Strömbegränsning i kommunikationsmodul. |
| MUndrVlt. | UeLow | X |  |  | Supply voltage low | För låg matningsspänning. |