Inställning för frekvensomformare Danfoss FC101 för användning med Asynkronmotor

| Parameter ID | Namn | Värde |
| --- | --- | --- |
| 1-03 | Momentegenskaper | [1] Variabelt moment |
| 1-22 | Motorspänning | Enl motorns märkskylt |
| 1-23 | Motorfrekvens | Enl motorns märkskylt |
| 1-24 | Motorström | Enl motorns märkskylt |
| 1-25 | Nom varvtal | Enl motorns märkskylt |
| 3-02 | Minimum reference | Enl aggregatets märkskylt, Minfrekvens |
| 3-03 | Maximum reference | Enl aggregatets märkskylt, Maxfrekvens |
| 3-41 | Ramp 1 ramp up time | 90s |
| 3-42 | Ramp 1 ramp down time | 90s |
| 4-12 | Motor speed low limit | Enl aggregatets märkskylt, Minfrekvens |
| 4-14 | Motor speed high limit | Enl aggregatets märkskylt, Maxfrekvens |
| 4-19 | Max output frequency | Enl aggregatets märkskylt, Maxfrekvens |
| 5-12 | Terminal 27 Digital input | [0] No operation |
| 6-15 | Terminal 53 high ref | Enl aggregatets märkskylt, Maxfrekvens |
| 6-90.2 | Terminal 42 mode | [2] Digital output |
| 6-92.5 | Terminal 42 dig output | [5] Drive running |
| 14-20 | Reset mode | [13] Infinite auto reset |

Modbusinställningar (när den används med Climatix MX)

| Parameter ID | Namn | Värde |
| --- | --- | --- |
| 8-03 | Control Time out time | 5,0s |
| 8-30 | Protocol | [2] Modbus RTU |
| 8-31 | Address TFA | 20 |
| 8-31 | Address TFB | 21 |
| 8-31 | Address FFA | 25 |
| 8-31 | Address FFB | 26 |
| 8-32 | Baud Rate | [2] 9600 |
| 8-33 | Parity/Stop bit | [2] No parity, 1stop bit |
| 8-43.2.1634 | PDC Read config | Heatsink temp |
| 8-04 | Control Timeout Funktion | [2] Stop |

Kontrollera rotationsriktningen, vid fel växla 2 faser eller:

| Parameter ID | Namn | Värde |
| --- | --- | --- |
| 1-06 | Clockwise Direction | [1] Inverse |